Omfang

Montering af lysningsfolie ved tunge vægkonstruktioner.

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger:

- <X>

- <X>

Produkter

DAFA PE lysningsfolie, blå

Generelt

Basisbeskrivelsen er sammen med denne arbejdsbeskrivelse gældende for arbejdets udførelse.

Udførelse

Ved dør- og vindueslysninger i konstruktioner med dampspærre anvendes DAFA PE lysningsfolie.

Lysningsfolien monteres til ydersiden af karmen med tapestrimlen, inden vinduet monteres. Karmen rengøres på ydersiden, og skal være tør, ren og fri for snavs og støv, inden lysningsfolien klæbes fast. Folien føres i ét stykke omkring karmen, og samles med 100 mm overlæg. Hjørner udføres med 1-2 cm fold, for at lysningsfolien kan nå helt ud i lysningens hjørne. Folien fastgøres ca. 30 mm inde på karmen. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder. Samlingen trykkes med egnet rulle. Folien foldes ind på vinduet, så den er beskyttet, når vinduet isættes.

Overfladen på væggen, hvor der skal klæbes, rengøres, så den er tør, ren og fri for snavs og støv. Primer anvendes, hvor der ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton eller tørt træværk. Vedhæftningsevnen skal afprøves inden montagen. Hvis der er tvivl om vedhæftningsevnen, anvendes DAFA folieklæb. Samlingen trykkes med egnet rulle. Folien placeres, så lysningen og vinduespladen kan monteres, uden at den ødelægges.