Generelt

Arbejdet omfatter levering og montering af Radonspærre samt materialer og bygningsdele, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen eller vist på tegningerne.

Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen, samt eventuelt i tilbudslistens angivne ydelser.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele

- <X>

- <X>

Lokalisering

Der henvises til følgende tegninger

- <X>

- <X>

Afgrænsninger

Levering og montering af komplet Radon System, udført med nødvendige tapesamlinger, tilslutninger, fuger, kraver samt øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse.

Radonspærresystemet skal monteres i henhold til gældende montage-anvisning. Alle dele og komponenter skal være fra samme leverandør og som et af leverandøren foreskrevet system.

Funktionskrav

Radonspærren skal sikre, at konstruktionerne mod terrænet er tilstrækkelig tætte således, at mængden af radon ikke overstiger gældende grænsekrav.

Kvalitetsdokumentation og garanti

Dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets

kvalitet skal føres i et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol samt slutkontrol.

Radonspærre

Type		PE

Rullebredde 		1,5m/4m

Tykkelse		400 µ

Murfolie

Type		LDPE

Rullebredde 		0,11m - 1,00m

Tykkelse		300 µ

Tape mv.

UV Tape 60 mm/100 mm

- Anvendes til langs- og tværgående samlinger

Multi Sealing

- Anvendes til specialsamlinger/tilslutninger

Butylbånd

- Anvendes til langs- og tværgående samlinger samt ved tilslutning mod andre bygningsdele

Tætning

Radon Tætningsmasse/ Radon fleksibel støbeform

- Anvendes omkring gennemføringer

Kraver mv.

UV rørkrave, 260x260 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø15 - Ø110 mm

UV rørkrave, 345x345 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø80 - Ø200

- Anvendes til firkantede rør 100x150 mm og 150x150 mm

UV rørkrave, 520x520 mm

- Anvendes til runde rør fra Ø200 - Ø400 mm

UV kabelkrave 195x195 mm

- Anvendes til 4 stk. kabler Ø7 - Ø10 mm eller 2 stk. kabler Ø7 - Ø22 mm

Radonhjørne

- Anvendes til hjørnesamlinger

Øvrigt tilbehør

klemliste

- Anvendes til at fastklemme folien

Multi Sealing

- Anvendes til specialsamlinger

Butylbånd

- Anvendes til langs- og tværgående samlinger samt ved tilslutning mod andre bygningsdele

Radonbrønd

- Anvendes til bortventilering af radon under Radonspærren

Håndtering

Produkterne skal opbevares og transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Udrulning udføres forsigtigt således, at folien ikke beskadiges. Inden montagen skal alle materialer akklimatiseres, således disse er tilpasset temperaturen i bygningen.

Montage

Radon Systemet kan monteres ved temperaturer over +5°C.

Inden montage af Radonspærren skal konstruktionerne være klar og rengjorte, så folie, tape, fuger mv. ikke udsættes for unødige belastninger. Overflader, hvor der skal monteres tape eller foliekæber, skal være tørre og fri for støv.

Der må ikke monteres folier på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige, dette skal kontrolleres inden montage af radonspærren.

Radonspærren udlægges og tildannes så den fremstår med plan overflade, uden folder, buler eller lign. Alle samlinger udføres med min. 150 mm overlæg og tætnes med butylbål imellem de 2 folier, og forsegles med UV tape der placeres centreret over samlingen. Tapen trykkes omhyggeligt mod folien. Det er vigtigt at der under hele samlingen er fast underlag.

Der anvendes kraver og hjørner mv. i nødvendigt omfang.

Anvisninger

Specifikke afsnit i nedenstående anvisninger, rapporter mv., i gældende udgave, er sammen med projektmaterialets specifikationer gældende for arbejdets udførelse.

- Gældende montageanvisning

- SBi-anvisning 233 - Radonsikring af nye bygninger

- SBi-anvisning 247 - Radonsikring af eksisterende bygninger

- SBi-anvisning 232 - Radon kilder og måling

- Byg-erfa blad (99) 15 01 02 - Radonsikring - nye bygninger

- Byg-erfa blad (99) 18 06 28 - Radon – målemetoder og vurdering

- Byg-erfa blad (13) 14 12 10 - Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse